## 考核表
消防设施操作员中级维保方向技能考核表
|  | 姓名： | [5 empty] | 时间：
考核项目 |  | 考核内容 | ★ | 配分 | 得分 | 考核项目 |  | 考核内容 | ★ | 配分 | 得分
火灾自动报警系统 | 操作 | 切换控制器手动自动状态 | ★ | 2.5 |  | 自动喷水灭火系统 | 操作 | 区分自动喷水灭火系统 |  | 1
|  | 查看设备总数 | ★ | 0.5 |  |  |  | 识别喷头 |  | 1
|  | 控制器历史查询 |  | 1 |  |  |  | 水泵控制柜手自动切换 | ★ | 0.5
|  | 图形显示装置历史查询 |  | 1 |  |  |  | 手动切换主备泵 |  | 0.5
|  | 总线盘启动设备 | ★ | 2 |  |  |  | 主备电自动切换 |  | 0.5
|  | 多线盘启动设备 | ★ | 2 |  |  |  | 主备泵自动切换 |  | 1.5
|  | 测试线型探测器报警功能 |  | 2 |  |  | 维修 | 更换喷头 |  | 3.5
|  | 测试火灾显示盘功能 |  | 2 |  |  |  | 更换报警阀组压力开关 |  | 3
|  | 操作消防电话 |  | 2 |  |  |  | 更换干式阀阀瓣密封圈 |  | 3.5
|  | 操作消防应急广播 | ★ | 3 |  |  | 检测 | 检查湿式、干式组件（口述） |  | 3
| 维修 | 更换自动报警系统组件 |  | 5 |  |  |  | 测试湿式、干式报警阀组报警功能 |  | 1.5
|  | 更换消防电话 |  | 4 |  |  |  | 测试末端试水装置 |  | 1
| 检测 | 控制器安装要求 |  | 1 |  |  |  | 气压维持装置补气功能测试 |  | 1
|  | 探测器安装要求 |  | 1 |  |  |  | 测试湿式、干式系统工作压力和流量 | ★ | 2
|  | 手报安装要求 |  | 1 |  |  |  | 测试湿式、干式系统连锁和联动功能 | ★ | 2
|  | 警报器安装要求 |  | 1 |  |  |  | 末端配电装置检查和供电功能测试 | ★ | 2
|  | 测试探测器、声光、手报 |  | 3 |  | 其他系统 | 防火卷帘 | 手动、机械释放防火卷帘 |  | 2
|  | 测试报警系统联动功能 | ★ | 2 |  |  |  | 更换防火卷帘手动按钮盒 |  | 5
|  | 测试系统接地电阻 |  | 3 |  |  |  | 防火卷帘的检查和测试 | ★ | 1
|  | 消防广播系统检查和测试 | ★ | 2 |  |  | 灭火器 | 维修灭火器 |  | 5
|  | 消防电话系统检查和测试 |  | 2 |  |  | 消防电梯 | 操作“迫降按钮”迫降电梯 |  | 2
防排烟系统 | 操作 | 通过常闭送风口启动风机 | ★ | 2 |  |  |  | 消防电梯设置要求 | ★ | 0.5
|  | 通过排烟口启动风机 |  | 2 |  |  |  | 检查消防电梯安全设施 |  | 0.5
| 维修 | 更换执行器 |  | 5 |  |  |  | 消防电梯功能测试 |  | 0.5
| 检测 | 防烟排烟系统组件的检查和功能测试 | ★ | 0.5 |  |  | 消火栓 | 消火栓系统的检查和功能测试 |  | 0.5
|  | 防烟系统连锁和联动控制功能测试 |  | 0.5 |  |  |  | 消火栓静压测试 |  | 0.5
|  | 排烟系统连锁和联动控制功能测试 |  | 0.5 |  |  |  | 最有利点压力测试 |  | 0.5
|  | 测量风口处风速 |  | 0.5 |  |  |  | 消火栓系统联动功能测试 |  | 0.5

## 实操讲稿 (hidden)
| 考核内容 |  | 考核要点 | 配分 | 学习指引
1★ | 切换控制器（联动型）手动自动状态 |  | 确定控制器当前的控制方式 | 1
|  |  | 按要求切换控制器当前控制方式 | 1
|  |  | 能通过指示灯或液晶显示确认设置正确 | 0.5
2★ | 判别现场消防设备工作状态 |  | 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数 | 0.5
|  |  | 查看某一现场消防设备的回路号、地址号 | 1
|  |  | 查看某一现场消防设备的工作状态 | 1
3 | 历史信息查询 |  | 通过集中火灾报警控制器查询历史信息 | 1
|  |  | 通过图形显示装置查询历史信息 | 1
4★ | 操作总线式消防联动控制器 |  | 设置控制器处于手动允许工作方式 | 0.5
|  |  | 按下对应联动设备按键（卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备 | 1
|  |  | 说明手动消防启动盘指示灯的意义 | 0.5
5★ | 操作消防联动控制器直接手动控制单元 |  | 切换直接手动控制单元为“手动允许”状态 | 0.5
|  |  | 按下对应联动设备按键（消防水泵、防烟风机或排烟风机），启动联动设备 | 0.5
|  |  | 停止联动设备 | 0.5
|  |  | 说明指示灯的意义 | 0.5
6 | 测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能 |  | 测试线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能 | 0.5
|  |  | 测试线型光束感烟火灾探测器故障报警功能 | 0.5
|  |  | 测试线型感温火灾探测器火灾报警功能 | 0.5
|  |  | 测试线型感温火灾探测器故障报警功能 | 0.5
7 | 测试火灾显示盘功能 |  | 测试火灾显示盘自检功能； | 0.5
测试火灾显示盘消音功能
|  |  | 测试火灾显示盘火灾报警功能（触发火灾探测器） | 0.5
|  |  | 测试火灾显示盘故障报警功能（拆卸火灾探测器） | 0.5
|  |  | 测试火灾显示盘复位功能 | 0.5
8 | 能区分自动喷水灭火系统类型 |  | 识别湿式报警阀、水流指示器 | 0.5
|  |  | 识别干式报警阀组、气压维持装置和充气设备 | 0.5
|  |  | 识别洒水喷头（按安装方式、结构形式、热敏感元件、动作温度、响应时间、应用场所分类） | 1
9★ | 操作自动喷水灭火系统电气控制柜 |  | 识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态； | 0.5
切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关
|  |  | 切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关； | 0.5
切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关
|  |  | 将双电源转换开关设置为自动运行模式； | 0.5
切断主电源，观察备用电源投入运行情况
|  |  | 切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式； | 0.5
打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳
|  |  | 模拟主泵故障（切断电源或触发主泵热继电器），目测备泵自动切换； | 0.5
|  |  | 在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵； | 0.5
将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
10 | 操作增（稳）压泵组电气控制柜 |  | 识别增（稳）压泵组电气控制柜所处状态； | 0.5
切换增（稳）压泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关；
切换增（稳）压泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关；
切换增（稳）压泵组电气控制柜“主电-备电”开关
|  |  | 将双电源转换开关设置为自动运行模式； | 0.5
切断主电源，观察备用电源投入运行情况
|  |  | 切换增（稳）压泵组电气控制柜至“自动”运行模式； | 0.5
打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳；
模拟主泵故障（切断电源），目测备泵自动切换
|  |  | 在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止泵组； | 0.5
将增（稳）压泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
11 | 操作消防电话 |  | 使用消防电话总机呼叫1部消防电话分机并挂断 | 1
|  |  | 使用1部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断 | 0.5
|  |  | 使用1个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断 | 0.5
12★ | 操作消防应急广播 |  | 识别消防应急广播工作状态 | 0.5
|  |  | 使用SD卡录制疏散指令音频文件（插入卡槽中） | 0.5
|  |  | 使用话筒录制疏散指令音频文件 | 0.5
|  |  | 使用消防应急广播播放疏散指令音频文件 | 0.5
|  |  | 使用话筒广播紧急事项 | 1
13★ | 手动操作防烟排烟系统 | 防烟系统操作 | 将正压送风机电气控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态 | 0.5
|  |  | 通过手动执行机构打开常闭式加压送风口； | 0.5
观察送风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
|  |  | 将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机 | 0.5
|  |  | 对送风口及消防控制室进行复位操作 | 0.5
|  | 排烟系统操作 | 将排烟风机控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态 | 0.5
|  |  | 按下自动排烟窗现场控制按钮，开启自动排烟窗 | 0.5
|  |  | 按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮，开启挡烟垂壁 | 0.5
|  |  | 通过排烟口远控执行机构打开常闭式排烟口； | 0.5
通过手动拉执行机构打开排烟阀；
观察排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
|  |  | 将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机 | 0.5
|  |  | 排烟风机、排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀进行复位 | 1
|  |  | 将机械排烟风机系统控制柜切为“自动”运行模式 | 0.5
14 | 手动、机械方式释放防火卷帘 |  | 使用专用钥匙解锁防火卷帘手动控制按钮 | 0.5
|  |  | 操作防火卷帘手动控制按钮的上升、下降和停止按钮，观察卷帘运行情况 | 0.5
|  |  | 操作防火卷帘手动拉链，使卷帘上升和下降 | 0.5
|  |  | 操作防火卷帘手动速放装置，目测手动速放运行情况 | 0.5
15 | 操作防火门监控器和常开式防火门 |  | 将防火门监控器主电源切断，观察备用电源自投情况、监控器报警情况及主电故障显示情况； | 0.5
恢复防火门监控器主电源，观察报警信息消除情况
|  |  | 切换防火门监控器“手/自动”工作状态 | 0.5
|  |  | 对防火门监控器进行自检、消音及复位操作 | 0.5
|  |  | 现场手动关闭常开式防火门 | 0.5
16 | 操作应急照明控制器 |  | 对应急照明控制器进行自检操作 | 0.5
|  |  | 切换应急照明控制器“手/自动”工作状态 | 0.5
|  |  | 模拟火警，自动应急启动控制器 | 0.5
|  |  | 手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态； | 0.5
将系统复位至正常监控状态
17 | 操作“紧急迫降”按钮迫降电梯 |  | 打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩 | 0.5
|  |  | 启动紧急迫降功能，使消防电梯进入消防工作状态 | 0.5
|  |  | 查看消防控制室反馈信号 | 0.5
|  |  | 进行紧急迫降按钮及消防控制室复位操作 | 0.5
18 | 保养消防控制室相关设备 |  | 切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电 | 1
|  |  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质 | 1
|  |  | 用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 1
19 | 保养线型感烟、感温火灾探测器 |  | 用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养 | 1
|  |  | 选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试 | 2
|  |  | 接入火灾自动报警系统，并进行调试和复检 | 2
20 | 保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器 |  | 切断电气火灾监控器和可燃气体报警控制器的主、备电源 | 1
|  |  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质 | 1
|  |  | 用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 保养结束后，给监控器和控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 1
21 | 保养湿式、干式系统组件、消防泵组及电气控制柜（口述） |  | 湿式、干式系统阀门、管道、报警阀组保养方法 | 2
|  |  | 水流指示器和试验装置保养要求 | 1
|  |  | 消防泵组及电气控制柜保养方法 | 2
22 | 保养消防设备末端配电装置 |  | 切断消防设备末端配电装置电源 | 2
|  |  | 清扫装置内设备和线材、清洁指示灯和显示屏 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 消防设备末端配电装置送电、锁闭配电装置箱门 | 1
23 | 保养消防电话系统 |  | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养 | 1
|  |  | 使用工具进行消防电话系统接线检查保养 | 1
|  |  | 进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查 | 2
|  |  | 保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待2min后观察主机是否处于正常监视状态 | 1
24 | 保养消防应急广播系统 |  | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观检查保养 | 1
|  |  | 使用工具进行消防应急广播系统接线检查保养 | 1
|  |  | 手动启动广播，监听扬声器有声音输出，语音清晰，用声级计测量声压级，扬声器正前方3m处，声压级不应小于65dB | 1
|  |  | 自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能 | 1
|  |  | 保养完成后，对消防应急广播系统进行复位和自检，等待2min后观察其是否处于正常监视状态 | 1
25 | 保养消防电梯挡水、排水设施 |  | 口述挡水漫坡高度要求（消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为4～5cm） | 2
|  |  | 口述排水井容积要求（排水井的容量不应小于2㎥） | 2
|  |  | 口述排水泵流量要求（排水泵的排水量不应小于10L/s） | 1
26 | 保养消防应急照明和疏散指示系统控制器 |  | 进行应急照明控制器外观、稳定性及接线的检查 | 1
|  |  | 对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试 | 3
|  |  | 主电与备电自动转换功能调试 | 1
27 | 保养防（排）烟系统风机 |  | 手动启动送风机、排烟机，检查风机启停功能 | 2
|  |  | 检查指示灯及电压、电流表工作是否正常 | 1
|  |  | 检查风机各部件运转有无异常振动或声响 | 1
|  |  | 检查调节阀的机械开闭动作、开启角度标志 | 1
28 | 保养消防增稳压设施 |  | 进行工作环境检查，及时进行清扫、清理和维修 | 1
|  |  | 查看增稳压设施组件是否齐全，查看外观和标识情况，做好外观保洁、除锈、补漆工作 | 1
|  |  | 查看法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常 | 1
|  |  | 观察稳压泵自动启停和运转情况是否正常 | 2
29 | 更换火灾自动报警系统组件 |  | 根据火灾报警控制器显示的故障信息，确定故障部件部位 | 1
|  |  | 确定故障原因（线路故障、接触不良、自身故障） | 2
|  |  | 更换点型感烟（温）火灾探测器：①逆时针旋转探测器，使其与底座脱离②将更换的探测器进行编码，再进行读码确认③将探测器与底座卡扣对准，顺时针将其旋入底座 | 1
|  |  | 更换线型光束感烟火灾探测器：①用专用拆卸工具将探测器的发射端和接收端拆下②更换光束感烟火灾探测器并进行调试③调整探测器的光路调节装置，恢复正常监视状态 | 1
|  |  | 更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对即将更换的按钮进行编码，再进行读码确认③编码后将按钮与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 更换火灾警报装置：①用专用工具插入拆卸孔用力向外拔出与底座脱离②对将更换的警报装置进行编码，再进行读码确认③编码后将装置与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 更换总线短路隔离器和模块（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对将更换的模块进行编码，再进行读编码确认③编码后将模块与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 报警功能测试或启动功能测试（二选一） | 2
30 | 更换湿式、干式自动喷水灭火系统组件 | 更换喷头 | 比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致 | 0.5
|  |  | 关闭喷头所在分区水流指示器前控制阀 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态 | 0.5
|  |  | 打开所在防火分区、楼层试水阀或末端试水装置排出管道存水 | 0.5
|  |  | 使用专用扳手拆装新旧喷头 | 0.5
|  |  | 打开水流指示器前控制阀，管路充水加压至末端试水装置处无气体排出时，逐渐关闭末端试水装置 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为自动工作状态 | 0.5
|  | 更换报警阀组压力开关 | 比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态 | 0.5
|  |  | 关闭报警管路控制阀，确认警铃试验阀处于关闭状态 | 0.5
|  |  | 打开压力开关外壳，断开连接线，拆下压力开关； | 0.5
安装并正确接线
|  |  | 打开警铃试验阀，查看火灾报警控制器信号反馈情况； | 0.5
关闭警铃试验阀，排出余水后打开报警管路控制阀
|  |  | 将消防泵组电气控制柜恢复为自动工作状态 | 0.5
|  | 更换干式报警阀阀瓣密封圈 | 关闭干式报警阀组所有阀门 | 0.5
|  |  | 打开供水侧放水阀和系统上全部辅助排水阀门排出余水 | 0.5
|  |  | 更换密封圈 | 0.5
|  |  | 检查防复位锁止机构的动作灵活性和可靠性 | 0.5
|  |  | 关闭系统所有辅助排水阀并复位阀瓣； | 0.5
进行底水灌注和加气作业
|  |  | 缓慢开启供水侧控制阀，当有水从放水阀处流出时，关闭放水阀 | 0.5
|  |  | 复位各路阀门，使系统恢复正常状态 | 0.5
31 | 更换消防电话系统、消防应急广播系统组件 | 根据报警控制器信息，确认故障部件位置，并记录编码 |  | 1
|  | 消防电话系统 | 拆卸消防电话分机和消防电话插孔 | 1
|  |  | 拨码后安装到位 | 1
|  |  | 进行消防电话分机、电话插孔通话功能测试 | 2
|  | 消防应急广播系统 | 拆卸消防应急广播模块 | 1
|  |  | 对广播模块编码后进行读编码确认 | 1
|  |  | 安装消防应急广播模块 | 1
|  |  | 对应急广播模块、扬声器进行启动功能测试 | 2
32 | 更换消防应急灯具 |  | 关闭应急照明控制器和消防集中应急电源，切断消防应急灯具供电 | 2
|  |  | 通过平面布置图和编码表找到需更换的应急灯具 | 2
|  |  | 利用工具对新更换的照明灯具进行编码 | 2
|  |  | 打开应急照明控制器和集中应急电源，灯具进行自动登录 | 2
|  |  | 进行更换灯具的地址设置和初始化操作 | 2
33 | 更换防火卷帘手动按钮盒 |  | 核查规格型号、性能参数 | 2
|  |  | 关闭防火卷帘控制器电源 | 2
|  |  | 拆除损坏的手动按钮盒 | 2
|  |  | 进行新按钮盒接线和安装 | 2
|  |  | 开启防火卷帘控制器电源，测试按钮盒功能 | 2
34 | 更换防火门组件 |  | 核查规格型号、性能参数 | 1
|  |  | 取下防火门监控模块上盖 | 1
|  |  | 取下螺钉、拆开滑槽与模块连接线路，取下滑槽 | 1
|  |  | 安装新滑槽并接线 | 1
|  |  | 调整滑槽内电控定位器 | 1
|  |  | 调整滑槽内信号反馈装置 | 1
|  |  | 合上防火门监控模块上盖 | 1
|  |  | 进行手动和电动关门测试 | 1
|  |  | 查看防火门动作情况、关闭效果和信号反馈情况 | 2
35 | 更换消火栓箱组件 | 更换消火栓按钮 | 核查规格型号 | 0.5
|  |  | 分别分离新、旧消火栓按钮底座和上盖 | 0.5
|  |  | 拆下旧按钮底座，获取旧按钮编码 | 0.5
|  |  | 对新按钮进行编码写入，对新按钮底座接线并扣合上盖 | 0.5
|  |  | 进行火灾自动报警系统设备注册 | 0.5
|  |  | 测试消火栓按钮功能 | 0.5
|  | 绑扎消防水带 | 将铁丝一头固定并拉直铁丝 | 0.5
|  |  | 将铁丝非固定端折弯90度并预留10-15cm长度 | 0.5
|  |  | 由内接口根部处箍槽开始向外做螺旋缠绕绑扎 | 0.5
|  |  | 每个箍槽缠绕5-6圈后与预留铁丝拧2圈 | 0.5
|  |  | 依次完成其他箍槽缠绕绑扎、收尾剪断多余铁丝 | 0.5
|  |  | 起始处的铁丝沿紧固方向拧1-2圈后收紧铁丝 | 0.5
|  |  | 将卡簧移至卡簧槽内 | 0.5
|  |  | 进行出水试验，测试绑扎质量 | 0.5
|  | 更换室内消火栓 | 关闭拟更换消火栓的供水阀门 | 0.5
|  |  | 取出消火栓箱内的水带、水枪并排出消火栓余水 | 0.5
|  |  | 卸下拟更换消火栓接口并旋下消火栓 | 0.5
|  |  | 清理管道丝扣处杂物并用麻丝缠绕丝扣 | 0.5
|  |  | 卸下新消火栓接口、安装新的消火栓并拧紧接口 | 0.5
|  |  | 消火栓关闭，查看供水阀门是否漏水； | 0.5
安装好消火栓箱内的水带和水枪
36 | 维修水基型灭火器和干粉型灭火器 |  | 填写《原始信息记录单》 | 1
|  |  | 确认灭火器是否属于报废范畴 | 1
|  |  | 拆卸灭火器（务必先卸压） | 1
|  |  | 进行灭火剂的清除回收 | 1
|  |  | 对受压零部件逐个进行检查并进行水压试验 | 1
|  |  | 更换零部件并填写《灭火器维修记录单》 | 1
|  |  | 充装灭火剂及驱动气体，逐具复称确认充装量 | 1
|  |  | 将充装好的灭火器瓶体逐具进行气密试验 | 2
|  |  | 对气密试验合格的灭火器进行总装配并称重 | 1
37 | 更换执行器 |  | 核查规格型号与性能参数 | 1
|  |  | 卸下旧执行器手柄、取下外壳并拉出钢线绳拉环 | 1
|  |  | 拆下旧执行器与模块间接线并做好标记 | 1
|  |  | 卸下旧执行器 | 1
|  |  | 清洁阀体与新执行器的连接部件 | 1
|  |  | 调整阀门当前启闭状态 | 1
|  |  | 安装新执行器、安装手柄 | 1
|  |  | 使用钢丝绳拉环配合手柄测试阀门启闭功能 | 1
|  |  | 再次卸下手柄、接线并扣合外壳 | 1
|  |  | 手动启闭风阀、查看执行器的信号反馈功能 | 1
38 | 检查火灾自动报警系统组件 | 火灾报警控制器 | 核查火灾报警控制器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 1
火灾报警控制器安装要求：
①安装在墙上时，主显示屏高度宜为1.5m~1.8m，正面操作距离不应小于1.2m；②落地安装时，底边宜高出地面0.1m~0.2m；
③控制器主电源是否直接与消防电源连接，严禁使用插头
|  | 火灾探测器 | 核查火灾探测器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 1
火灾探测器安装要求：
①点型火灾探测器在探测区域内每区域应至少设置一只；
点型火灾探测器在宽度小于3m的内走道顶棚上宜居中布置，感温火灾探测器间距不应超过10m,感烟火灾探测器间距不超过15m；
②线型感温火灾探测器保护电缆、堆垛等，应采用接触式布置；
线型光束感烟火灾探测器发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m
|  | 手动火灾报警按钮 | 核查手动火灾报警按钮的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 0.5
手动火灾报警按钮安装要求：
①手动火灾报警按钮在每个防火分区应至少设置一只；
一个防火分区内任何位置到最近手动火灾报警按钮步行距离不超过30m；
②安装在墙上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m
|  | 火灾警报器 | 核查火灾警报器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 0.5
火灾警报器安装要求：
①火灾警报器在每个报警区域内应均匀设置，声压级不应低于60dB；
②安装在墙上时，底边距地面高度应大于2.2m
39 | 测试火灾自动报警系统组件功能 | 点型感烟（温）火灾探测器 | ①使用试验烟枪持续向探测器施加试验烟雾，查看探测器报警确认灯点亮情况； | 0.5
②清除烟雾，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
|  |  | ①使用电吹风持续向探测器加温，检查探测器报警确认灯点亮情况； | 0.5
②移开热源，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
|  | 手动火灾报警按钮 | ①触发手动火灾报警按钮，查看报警确认灯点亮情况； | 1
②复位手动火灾报警按钮和火灾报警控制器，查看手动火灾报警按钮报警确认灯情况
|  | 火灾警报器 | ①通过触发装置或手动操作火灾报警控制器的方式启动警报装置，查看启动情况； | 1
②使用声级计测量火灾报警装置的声信号（至少一个方向3m处声压级不应小于75dB），如具有光警报功能，光信号在100~500lx环境下，25m处清晰可见
40★ | 测试火灾自动报警系统联动功能 |  | 设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态 | 0.5
|  |  | 触发同一防火分区的两个触发装置，联动相关消防设备 | 0.5
|  |  | 查看相关联动设备启动情况及是否有反馈信号 | 1
41 | 测试火灾自动报警系统接地电阻（口述） |  | 使用手摇式电阻测试仪测试（拆开接地干线与接地体连接，将手摇式电阻测试仪置于测试点1~3m处，接线，埋设接地棒，校准定档，测出电阻值） | 1.5
|  |  | 使用钳形接地电阻测试仪测试（开机校准，按Ω键切换到电阻模式，钳头钳住接地体，测出电阻值，按HOLD键） | 1.5
42 | 检查湿式、干式自动喷水灭火系统组件（口述） |  | 检查系统管网的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5
|  |  | 检查洒水喷头的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（不同规格喷头的备用品数量不少于安装总数的1%，且不少于10个） | 0.5
|  |  | 检查报警阀组的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 1
|  |  | 检查水流指示器、压力开关、末端试水装置等数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 1
43 | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能 | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能 | 确认系统各管路阀门处于正常启闭状态； | 0.5
将消防泵组电气控制柜设置成“手动”状态
|  |  | 关闭报警管路控制阀，开启警铃试验阀，使用秒表记录开启阀门至警铃响起的时间（湿式系统水力警铃应在5~90s内发出报警铃声，干式系统水力警铃应在15s内发出报警铃声）； | 0.5
使用声级计测量水力警铃声压级（水力警铃3m处警铃声压级不应低于70dB）
|  |  | 关闭警铃试验阀，排出余水，将消防泵组电气控制柜恢复 “自动”状态； | 0.5
查看信号反馈情况，进行复位操作
|  | 测试末端试水装置 | 确认系统各管路阀门处于正常启闭状态； | 0.5
消防泵组电气控制柜处于“自动”状态；
读取报警阀组压力表读数
|  |  | 缓慢打开末端试水装置控制阀，检查水流情况、压力表变化情况（出水压力不应低于0.05MPa）； | 0.5
检查水力警铃、消防水泵启动情况（开启末端试水装置后5min内应自动启动消防水泵）；
检查水流指示器、压力开关、消防水泵的动作信号和反馈信号；
停止消防水泵，关闭末端试水装置，进行复位操作
|  | 口述干式自动喷水灭火系统气压维持装置补气功能的测试方法 | 缓慢打开末端试水装置控制阀或排气试验阀或注水阀，待空气压缩机启动后，关闭末端试水装置控制阀，检查空气压缩机运行情况 | 0.5
44★ | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量 |  | 确认消防泵组电气控制柜处于“自动”状态 | 0.5
|  |  | 关闭系统侧管网控制阀； | 0.5
打开测试管路控制阀，按下秒表
|  |  | 检查水力警铃报警和消防水泵启动时间； | 0.5
读取测试管路压力表和流量计读数
|  |  | 停止消防水泵，关闭测试管路控制阀，进行复位操作 | 0.5
45★ | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能 |  | 确认喷淋泵组电气控制柜处于“自动”状态； | 0.5
确认消防联动控制器处于自动状态；
缓慢打开末端试水装置，检查压力开关连锁启动喷淋泵组情况
|  |  | 将喷淋泵组电气控制柜设置为“手动”状态，停止消防水泵，关闭末端试水装置，复位消防联动控制器，将喷淋泵组电气控制柜重新设置为“自动”状态 | 0.5
|  |  | 断开报警阀压力开关与水泵控制柜的连线，打开警铃试验阀； | 0.5
触发所在防护区域内任一手动火灾报警按钮，观察消防联动控制器是否接收到手动火灾报警按钮报警信息；
检查手动火灾报警按钮火警信号及报警阀压力开关与逻辑组合启动喷淋泵和反馈情况
|  |  | 关闭警铃试验阀，连接压力开关和水泵控制柜连线，复位手动火灾报警按钮和消防联动控制器 | 0.5
46★ | 消防设备末端配电装置检查和供电功能测试 |  | 检查消防设备末端配电装置的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5
|  |  | 将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“手动”模式； | 0.5
接通1#、2#电源，检查指示灯点亮情况
|  |  | 将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“自动”模式，检查1#电源指示灯点亮情况； | 1
断开1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换2#电源位置，查看2#电源指示灯点亮情况；
恢复1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换至1#电源位置，查看1#电源指示灯点亮情况
47★ | 消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试 |  | 检查消防应急广播系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（扬声器数量应能保证一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，采用壁挂式安装时，底边距地面高度应大于2.2m） | 0.5
|  |  | 设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态 | 0.5
|  |  | 手动启动应急广播并选择广播分区； | 0.5
按下应急广播键自动启动消防广播系统或取下手持话筒并按下话筒按钮进行应急播音
|  |  | 触发所在防火分区的两个触发装置，检查消防应急广播系统启动情况 | 0.5
48★ | 消防电话系统组件检查和通话功能测试 |  | 检查消防电话系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（安装在墙面上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m）； | 0.5
按下“自检”按钮，测试消防电话总机自检功能
|  |  | 使用任一消防电话分机呼叫总机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况； | 0.5
使用两个消防电话分机呼叫主机，发出报警声信号，按下静音键，检查是否消除报警声，查看消音指示灯点亮情况
|  |  | 使消防电话主机与分机或电话插孔间连接线断开，检查总机显示屏是否显示故障分机位置和故障发生时间，查看故障指示灯点亮情况； | 0.5
使用消防电话总机呼叫分机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况
|  |  | 设置消防电话系统故障，消除故障后，按下“复位”按钮，测试消防电话总机复位功能； | 0.5
使用消防控制室外线电话模拟拨打报警电话，测试电话报警功能
49★ |  | 检查消防电梯的设置情况 | 检查消防电梯的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（消防电梯一般情况下，每个防火分区应至少设置一台； | 0.5
消防电梯一般应设置前室，前室或合用前室的门应采用乙级防火门；
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门；
消防电梯应每层停靠，电梯载重量不应小于800kg，电梯从首层到顶层时间不宜大于60s；
消防电梯电源应采用消防电源，并在配电线路最末一级设置自动切换装置；
消防电梯前室门口宜设置挡水设施，井底应设排水设施
|  | 检查消防电梯安全设施 | 消防电梯前室或合用前室应划分为独立探测区域，设置火灾探测器和光警报器； | 0.5
消防电梯前室应设室内消火栓、防烟设施；
消防电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话，机房应设置消防电话分机；
消防电梯轿厢应设置轿厢安全窗，并提供能打开安全窗的工具如梯子等；
消防电梯前室或合用前室应设置应急疏散照明，地面水平照度最低一般不低于5lx
|  | 消防电梯功能测试 | 打开紧急迫降按钮，测试消防电梯紧急迫降功能，检查消防电梯迫降、开门情况，查看反馈信号情况 | 0.5
在轿厢内操作消防电梯到指定楼层，检查开门、关门情况；
使用轿厢内专用消防对讲电话与消防电话主机进行通话测试；
启动疏散照明，测试水平地面最低照度；
使用秒表测试消防电梯运行到顶层需要的时间；
测试消防电梯供配电自动切换功能；
复位紧急迫降按钮，进行复位操作
50★ | 消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试 |  | 检查消防应急照明和疏散指示系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5
|  |  | 手动操作应急照明控制器，启动消防应急照明和疏散指示系统，查看应急灯具点亮情况 | 0.5
|  |  | 使用照度计测量应急照明灯具的照度 | 0.5
|  |  | 使用秒表测试应急照明灯具的持续照明时间和应急转换时间 | 0.5
51★ | 防火门、防火卷帘等防火分隔设施的检查和功能测试 | 防火门 | 检查防火门的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5
将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
|  |  | 将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况； | 0.5
通过防火门监控器启动或释放按钮、现场操作防火门释放器按钮，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
|  | 防火卷帘 | 检查防火卷帘的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5
将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器的指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
|  |  | 将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况； | 0.5
通过现场电动控制、手动拉链、速放等操作防火卷帘下降，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
52★ | 消防供水设施的检查和功能测试 |  | 检查消防水泵接合器、消防水池、消防水箱和消防稳压设施的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5
|  |  | 检查稳压泵供电情况，自动、手动启停是否正常，主、备电源是否正常自动切换（稳压泵启停次数一小时内不超过15次）； | 0.5
测量最不利点处静水压力是否符合设计要求
|  |  | 检查消防水箱管路各阀门是否处于正常启闭状态，查看液位计，判断当前有效储水量 | 0.5
|  |  | 关闭补水管路阀门，泄放一定水量再打开补水管路阀门，记录补水时间，检查补水能力 | 0.5
53★ | 消火栓系统的检查和功能测试 |  | 检查消火栓系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.4
将消防泵组电气控制柜设置为自动运行模式，设置消防联动控制器为“自动允许”状态
|  | 室内消火栓栓口静水压 | 将试水接头与消火栓栓口连接；关闭试水接头出口处阀门；缓慢打开消火栓阀门，读取静水压；关闭消火栓阀门，打开试水接头出口处阀门 | 0.4
|  | 最有利点室内消火栓压力 | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
|  |  | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数 | 0.4
|  | 最不利点室内消火栓压力 | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
|  |  | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数 | 0.4
|  | 室内消火栓系统联动功能测试 | 将消防泵组电气控制柜设置为自动运行模式，按下消火栓按钮，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息；
|  |  | 触发所在报警区域内任一触发装置，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息，以及消防水泵启动情况和信号反馈； | 0.4
对触发装置、火灾自动报警系统进行复位操作，消防泵组电气控制柜恢复为自动运行模式
54★ | 防烟排烟系统组件的检查和功能测试 |  | 检查防烟排烟系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5
|  | 防烟系统连锁控制和联动控制功能测试 | 将防烟系统风机（加压送风机）控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态；
现场手动打开任一送风口，检查送风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防火分区内两个触发装置，检查送风机启动和信号反馈，查看着火层和相邻上下层前室或合用前室送风口开启和反馈信号情况
|  | 排烟系统连锁控制和联动控制功能测试 | 将排烟系统风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5
现场手动打开任一排烟口，检查排烟风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防烟分区内两个独立火灾探测器，检查排烟风机启动和信号反馈，查看排烟阀、排烟口、挡烟垂壁和自动排烟窗等动作和反馈信号情况；
关闭排烟防火阀，检查排烟风机关闭情况
|  | 测量风口处风速 | 将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口；
使用风速仪测量风口处风速值（一般采用多点位测量取平均值，送风口风速不宜大于7m/s，排烟口风速不宜大于10m/s）
|  | 测量加压送风部位余压值 | 将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口（选取送风系统末端对应送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及相邻上下层）；
使用微压计测量前室和楼梯间的余压值

## 维保实操
| 考核内容 |  | 考核要点 | 配分 | 学习指引
火报
1★ | 切换控制器（联动型）手动自动状态 |  | 确定控制器当前的控制方式 | 1 | 看指示灯、配合屏显
|  |  | 按要求切换控制器当前控制方式 | 1 | 手动/自动钥匙切换
|  |  | 能通过指示灯或液晶显示确认设置正确 | 0.5
2★ | 判别现场消防设备工作状态 |  | 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数 | 0.5 | 查询-设备信息-全部设备
|  |  | 查看某一现场消防设备的回路号、地址号 | 1 | 查询-设备信息-按回路查
|  |  | 查看某一现场消防设备的工作状态 | 1 | 查询-设备信息-设备状态
3 | 历史信息查询 |  | 通过集中火灾报警控制器查询历史信息 | 1 | 查询-记录信息查询
|  |  | 通过图形显示装置查询历史信息 | 1 | 系统操作-日志查询-筛选日志类型
4★ | 操作总线式消防联动控制器 |  | 设置控制器处于手动允许工作方式 | 0.5 | 启动灯亮-启动指令已发出 反馈灯亮-设备已启动并收到反馈信息
|  |  | 按下对应联动设备按键（卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备 | 1
|  |  | 说明手动消防启动盘指示灯的意义 | 0.5
5★ | 操作消防联动控制器直接手动控制单元 |  | 切换直接手动控制单元为“手动允许”状态 | 0.5
|  |  | 按下对应联动设备按键（消防水泵、防烟风机或排烟风机），启动联动设备 | 0.5
|  |  | 停止联动设备 | 0.5
|  |  | 说明指示灯的意义 | 0.5
6 | 测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能 |  | 测试线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能 | 0.5 | 使用1-10dB的减光片
|  |  | 测试线型光束感烟火灾探测器故障报警功能 | 0.5 | 使用11.5dB的减光片
|  |  | 测试线型感温火灾探测器火灾报警功能 | 0.5 | 使用不低于54℃热水
|  |  | 测试线型感温火灾探测器故障报警功能 | 0.5 | 拆除接线
7 | 测试火灾显示盘功能 |  | 测试火灾显示盘自检功能； | 0.5
|  |  | 测试火灾显示盘消音功能 |  | 在报警期间
|  |  | 测试火灾显示盘火灾报警功能（触发火灾探测器） | 0.5
|  |  | 测试火灾显示盘故障报警功能（拆卸火灾探测器） | 0.5
|  |  | 测试火灾显示盘复位功能 | 0.5 | 火灾报警控制器复位后自动复位
11 | 操作消防电话 |  | 使用消防电话总机呼叫1部消防电话分机并挂断 | 1
|  |  | 使用1部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断 | 0.5
|  |  | 使用1个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断 | 0.5
12★ | 操作消防应急广播 |  | 识别消防应急广播工作状态 | 0.5
|  |  | 使用SD卡录制疏散指令音频文件（插入卡槽中） | 0.5
|  |  | 使用话筒录制疏散指令音频文件 | 0.5
|  |  | 使用消防应急广播播放疏散指令音频文件 | 0.5
|  |  | 使用话筒广播紧急事项 | 1
29 | 更换火灾自动报警系统组件 |  | 根据火灾报警控制器显示的故障信息，确定故障部件部位 | 1
|  |  | 确定故障原因（线路故障、接触不良、自身故障） | 2
|  |  | 更换点型感烟（温）火灾探测器：①逆时针旋转探测器，使其与底座脱离②将更换的探测器进行编码，再进行读码确认③将探测器与底座卡扣对准，顺时针将其旋入底座 | 1 | 先读旧编码 再写新编码
|  |  | 更换线型光束感烟火灾探测器：①用专用拆卸工具将探测器的发射端和接收端拆下②更换光束感烟火灾探测器并进行调试③调整探测器的光路调节装置，恢复正常监视状态 | 1
|  |  | 更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对即将更换的按钮进行编码，再进行读码确认③编码后将按钮与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1 | 鳄鱼夹接信号线，没有极性区分
|  |  | 更换火灾警报装置：①用专用工具插入拆卸孔用力向外拔出与底座脱离②对将更换的警报装置进行编码，再进行读码确认③编码后将装置与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 更换总线短路隔离器和模块（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对将更换的模块进行编码，再进行读编码确认③编码后将模块与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 报警功能测试或启动功能测试（二选一） | 2
31 | 更换消防电话系统、消防应急广播系统组件 | 根据报警控制器信息，确认故障部件位置，并记录编码 |  | 1
|  | 消防电话系统 | 拆卸消防电话分机和消防电话插孔 | 1 | 1 2 3 4 5 6 7
|  |  | 拨码后安装到位 | 1 | 1 2 4 8 16 32 64
|  |  | 进行消防电话分机、电话插孔通话功能测试 | 2 | eg:23号拨5,3，2，1
|  | 消防应急广播系统 | 拆卸消防应急广播模块 | 1
|  |  | 对广播模块编码后进行读编码确认 | 1
|  |  | 安装消防应急广播模块 | 1
|  |  | 对应急广播模块、扬声器进行启动功能测试 | 2
38 | 检查火灾自动报警系统组件 （口述） | 火灾报警控制器 | 核查火灾报警控制器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 1
火灾报警控制器安装要求：
①安装在墙上时，主显示屏高度宜为1.5m~1.8m，正面操作距离不应小于1.2m；②落地安装时，底边宜高出地面0.1m~0.2m；
③控制器主电源是否直接与消防电源连接，严禁使用插头
|  | 火灾探测器 | 核查火灾探测器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 1
火灾探测器安装要求：
①点型火灾探测器在探测区域内每区域应至少设置一只；
点型火灾探测器在宽度小于3m的内走道顶棚上宜居中布置，感温火灾探测器间距不应超过10m,感烟火灾探测器间距不超过15m；
②线型感温火灾探测器保护电缆、堆垛等，应采用接触式布置；
线型光束感烟火灾探测器发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m
|  | 手动火灾报警按钮 | 核查手动火灾报警按钮的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 0.5
手动火灾报警按钮安装要求：
①手动火灾报警按钮在每个防火分区应至少设置一只；
一个防火分区内任何位置到最近手动火灾报警按钮步行距离不超过30m；
②安装在墙上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m
|  | 火灾警报器 | 核查火灾警报器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 0.5
火灾警报器安装要求：
①火灾警报器在每个报警区域内应均匀设置，声压级不应低于60dB；
②安装在墙上时，底边距地面高度应大于2.2m
39 | 测试火灾自动报警系统组件功能 | 点型感烟（温）火灾探测器 | ①使用试验烟枪持续向探测器施加试验烟雾，查看探测器报警确认灯点亮情况； | 0.5
②清除烟雾，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
|  |  | ①使用电吹风持续向探测器加温，检查探测器报警确认灯点亮情况； | 0.5
②移开热源，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
|  | 手动火灾报警按钮 | ①触发手动火灾报警按钮，查看报警确认灯点亮情况； | 1
②复位手动火灾报警按钮和火灾报警控制器，查看手动火灾报警按钮报警确认灯情况
|  | 火灾警报器 | ①通过触发装置或手动操作火灾报警控制器的方式启动警报装置，查看启动情况； | 1
②使用声级计测量火灾报警装置的声信号（至少一个方向3m处声压级不应小于75dB），如具有光警报功能，光信号在100~500lx环境下，25m处清晰可见
40★ | 测试火灾自动报警系统联动功能 |  | 设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态 | 0.5
|  |  | 触发同一防火分区的两个触发装置，联动相关消防设备 | 0.5
|  |  | 查看相关联动设备启动情况及是否有反馈信号 | 1
41 | 测试火灾自动报警系统接地电阻（口述） |  | 使用手摇式电阻测试仪测试（拆开接地干线与接地体连接，将手摇式电阻测试仪置于测试点1~3m处，接线，埋设接地棒，校准定档，测出电阻值） | 1.5 | 中级教材296页
|  |  | 使用钳形接地电阻测试仪测试（开机校准，按Ω键切换到电阻模式，钳头钳住接地体，测出电阻值，按HOLD键） | 1.5
47★ | 消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试 |  | 检查消防应急广播系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（扬声器数量应能保证一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，采用壁挂式安装时，底边距地面高度应大于2.2m） | 0.5
|  |  | 设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态 | 0.5
|  |  | 手动启动应急广播并选择广播分区； | 0.5 | 总线盘启分区广播
按下应急广播键自动启动消防广播系统或取下手持话筒并按下话筒按钮进行应急播音
|  |  | 触发所在防火分区的两个触发装置，检查消防应急广播系统启动情况 | 0.5 | 联动启全楼广播
48★ | 消防电话系统组件检查和通话功能测试 |  | 检查消防电话系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（安装在墙面上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m）； | 0.5
按下“自检”按钮，测试消防电话总机自检功能
|  |  | 使用任一消防电话分机呼叫总机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况； | 0.5
使用两个消防电话分机呼叫主机，发出报警声信号，按下静音键，检查是否消除报警声，查看消音指示灯点亮情况
|  |  | 使消防电话主机与分机或电话插孔间连接线断开，检查总机显示屏是否显示故障分机位置和故障发生时间，查看故障指示灯点亮情况； | 0.5
使用消防电话总机呼叫分机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况
|  |  | 设置消防电话系统故障，消除故障后，按下“复位”按钮，测试消防电话总机复位功能； | 0.5
使用消防控制室外线电话模拟拨打报警电话，测试电话报警功能
自喷
8 | 能区分自动喷水灭火系统类型 |  | 识别湿式报警阀、水流指示器 | 0.5
|  |  | 识别干式报警阀组、气压维持装置和充气设备 | 0.5
|  |  | 识别洒水喷头（按安装方式、结构形式、热敏感元件、动作温度、响应时间、应用场所分类） | 1
9★ | 操作自动喷水灭火系统电气控制柜 |  | 识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态； | 0.5
切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关
|  |  | 切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关； | 0.5
切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关
|  |  | 将双电源转换开关设置为自动运行模式； | 0.5 | 主电/备电自动切换
切断主电源，观察备用电源投入运行情况
|  |  | 切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式； | 0.5 | 主泵/备泵自动切换
打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳
|  |  | 模拟主泵故障（切断电源或触发主泵热继电器），目测备泵自动切换； | 0.5
|  |  | 在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵； | 0.5
将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
10 | 操作增（稳）压泵组电气控制柜 |  | 识别增（稳）压泵组电气控制柜所处状态； | 0.5
切换增（稳）压泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关；
切换增（稳）压泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关；
切换增（稳）压泵组电气控制柜“主电-备电”开关
|  |  | 将双电源转换开关设置为自动运行模式； | 0.5
切断主电源，观察备用电源投入运行情况
|  |  | 切换增（稳）压泵组电气控制柜至“自动”运行模式； | 0.5
打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳；
模拟主泵故障（切断电源），目测备泵自动切换
|  |  | 在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止泵组； | 0.5
将增（稳）压泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
30 | 更换湿式、干式自动喷水灭火系统组件 | 更换喷头 | 比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致 | 0.5
|  |  | 关闭喷头所在分区水流指示器前控制阀 | 0.5 | 关阀-转手动-排水-换喷头 开阀-排气充水-关水-转自动
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态 | 0.5
|  |  | 打开所在防火分区、楼层试水阀或末端试水装置排出管道存水 | 0.5
|  |  | 使用专用扳手拆装新旧喷头 | 0.5
|  |  | 打开水流指示器前控制阀，管路充水加压至末端试水装置处无气体排出时，逐渐关闭末端试水装置 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为自动工作状态 | 0.5
|  | 更换报警阀组压力开关 | 比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态 | 0.5 | 转手动-关2阀-拆-接-开阀测报警功能-排余水开阀-转自动
|  |  | 关闭报警管路控制阀，确认警铃试验阀处于关闭状态 | 0.5
|  |  | 打开压力开关外壳，断开连接线，拆下压力开关； | 0.5
安装并正确接线
|  |  | 打开警铃试验阀，查看火灾报警控制器信号反馈情况； | 0.5
关闭警铃试验阀，排出余水后打开报警管路控制阀
|  |  | 将消防泵组电气控制柜恢复为自动工作状态 | 0.5
|  | 更换干式报警阀阀瓣密封圈 | 关闭干式报警阀组所有阀门 | 0.5 | 关所有阀-放阀体余水-换密封圈-查防复位机构- 阀瓣复位-阀上部加底水加气-阀下部排气充-复位所有阀门
|  |  | 打开供水侧放水阀和系统上全部辅助排水阀门排出余水 | 0.5
|  |  | 更换密封圈 | 0.5
|  |  | 检查防复位锁止机构的动作灵活性和可靠性 | 0.5
|  |  | 关闭系统所有辅助排水阀并复位阀瓣； | 0.5
进行底水灌注和加气作业
|  |  | 缓慢开启供水侧控制阀，当有水从放水阀处流出时，关闭放水阀 | 0.5
|  |  | 复位各路阀门，使系统恢复正常状态 | 0.5
42 | 检查湿式、干式自动喷水灭火系统组件（口述） |  | 检查系统管网的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5
|  |  | 检查洒水喷头的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（不同规格喷头的备用品数量不少于安装总数的1%，且不少于10个） | 0.5
|  |  | 检查报警阀组的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 1
|  |  | 检查水流指示器、压力开关、末端试水装置等数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 1
43 | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能 末端试水装置测试方法和干式自动喷水灭火系统气压维持装置补气功能测试方法。 | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能 | 确认系统各管路阀门处于正常启闭状态； | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜设置成“手动”状态 |  | 转手动-关报警管路控制阀-开警铃试验阀-（测报警时间-测声压级-看信息反馈） 关警铃试验阀-开报警管路控制阀-转自动
|  |  | 关闭报警管路控制阀，开启警铃试验阀，使用秒表记录开启阀门至警铃响起的时间（湿式系统水力警铃应在5~90s内发出报警铃声，干式系统水力警铃应在15s内发出报警铃声）； | 0.5
使用声级计测量水力警铃声压级（水力警铃3m处警铃声压级不应低于70dB）
|  |  | 关闭警铃试验阀，排出余水，将消防泵组电气控制柜恢复 “自动”状态； | 0.5
查看信号反馈情况，进行复位操作
|  | 测试末端试水装置 | 确认系统各管路阀门处于正常启闭状态； | 0.5 | ①阀门正常 ②自动状态 ③开阀（看水流，看压力） ④2动（警铃,水泵） ⑤3反馈（水流指示器，压力开关，水泵） ⑥停泵，关阀，复位
消防泵组电气控制柜处于“自动”状态；
读取报警阀组压力表读数
|  |  | 缓慢打开末端试水装置控制阀，检查水流情况、压力表变化情况（出水压力不应低于0.05MPa）； | 0.5
检查水力警铃、消防水泵启动情况（开启末端试水装置后5min内应自动启动消防水泵）；
检查水流指示器、压力开关、消防水泵的动作信号和反馈信号；
停止消防水泵，关闭末端试水装置，进行复位操作
|  | 口述干式自动喷水灭火系统气压维持装置补气功能的测试方法 | 缓慢打开末端试水装置控制阀或排气试验阀或注水阀，待空气压缩机启动后，关闭末端试水装置控制阀，检查空气压缩机运行情况 | 0.5 | ①开阀排气 ②空压机启 ③关阀 ④空压机停
44★ | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量 |  | 确认消防泵组电气控制柜处于“自动”状态 | 0.5 | 测试管路设在系统侧，在报警阀与系统侧信号阀之间设置的专用测试管路，由控制阀，压力表，流量计组成。(教材314)
|  |  | 关闭系统侧管网控制阀； | 0.5
打开测试管路控制阀，按下秒表
|  |  | 检查水力警铃报警和消防水泵启动时间； | 0.5
读取测试管路压力表和流量计读数
|  |  | 停止消防水泵，关闭测试管路控制阀，进行复位操作 | 0.5
45★ | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能 |  | 确认喷淋泵组电气控制柜处于“自动”状态； | 0.5 | 连锁：①2自动 ②末端放水 ③压力开关连锁启泵 ④手动停泵，关末端控制柜转自动
确认消防联动控制器处于自动状态；
缓慢打开末端试水装置，检查压力开关连锁启动喷淋泵组情况
|  |  | 将喷淋泵组电气控制柜设置为“手动”状态，停止消防水泵，关闭末端试水装置，复位消防联动控制器，将喷淋泵组电气控制柜重新设置为“自动”状态 | 0.5
|  |  | 断开报警阀压力开关与水泵控制柜的连线，打开警铃试验阀； | 0.5 | 联动：①2自动 ②拆压力开关连锁线 ③触手报 ④开警铃试验阀使压力开关动（③和④形成与逻辑启泵） ⑤停泵，关阀，接线，复位手报，复位火报
触发所在防护区域内任一手动火灾报警按钮，观察消防联动控制器是否接收到手动火灾报警按钮报警信息；
检查手动火灾报警按钮火警信号及报警阀压力开关与逻辑组合启动喷淋泵和反馈情况
|  |  | 关闭警铃试验阀，连接压力开关和水泵控制柜连线，复位手动火灾报警按钮和消防联动控制器 | 0.5
供水及消火栓
35 | 更换消火栓箱组件 | 更换消火栓按钮 | 核查规格型号 | 0.5
|  |  | 分别分离新、旧消火栓按钮底座和上盖 | 0.5
|  |  | 拆下旧按钮底座，获取旧按钮编码 | 0.5
|  |  | 对新按钮进行编码写入，对新按钮底座接线并扣合上盖 | 0.5
|  |  | 进行火灾自动报警系统设备注册 | 0.5
|  |  | 测试消火栓按钮功能 | 0.5
|  | 绑扎消防水带 | 将铁丝一头固定并拉直铁丝 | 0.5
|  |  | 将铁丝非固定端折弯90度并预留10-15cm长度 | 0.5
|  |  | 由内接口根部处箍槽开始向外做螺旋缠绕绑扎 | 0.5
|  |  | 每个箍槽缠绕5-6圈后与预留铁丝拧2圈 | 0.5
|  |  | 依次完成其他箍槽缠绕绑扎、收尾剪断多余铁丝 | 0.5
|  |  | 起始处的铁丝沿紧固方向拧1-2圈后收紧铁丝 | 0.5
|  |  | 将卡簧移至卡簧槽内 | 0.5
|  |  | 进行出水试验，测试绑扎质量 | 0.5
|  | 更换室内消火栓 | 关闭拟更换消火栓的供水阀门 | 0.5
|  |  | 取出消火栓箱内的水带、水枪并排出消火栓余水 | 0.5
|  |  | 卸下拟更换消火栓接口并旋下消火栓 | 0.5
|  |  | 清理管道丝扣处杂物并用麻丝缠绕丝扣 | 0.5
|  |  | 卸下新消火栓接口、安装新的消火栓并拧紧接口 | 0.5
|  |  | 消火栓关闭，查看供水阀门是否漏水； | 0.5
安装好消火栓箱内的水带和水枪
52★ | 消防供水设施的检查和功能测试 |  | 检查消防水泵接合器、消防水池、消防水箱和消防稳压设施的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5 | ①查组件 ②测稳压泵启停功能 ③测主/备电切换功能 ④测静水压 ⑤查阀门启闭，看液位计水位 ⑥测水池，水箱补水时间
|  |  | 检查稳压泵供电情况，自动、手动启停是否正常，主、备电源是否正常自动切换（稳压泵启停次数一小时内不超过15次）； | 0.5
测量最不利点处静水压力是否符合设计要求
|  |  | 检查消防水箱管路各阀门是否处于正常启闭状态，查看液位计，判断当前有效储水量 | 0.5
|  |  | 关闭补水管路阀门，泄放一定水量再打开补水管路阀门，记录补水时间，检查补水能力 | 0.5
53★ | 消火栓系统的检查和功能测试 |  | 检查消火栓系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.4 | 静压：①接试水接头 ②关试水接头 ③开消火栓阀 ④读压力表数值 ⑤关消火栓阀 ⑥开阀放水 动压： ①接消防水带，接试水接头 ②开消火栓阀 ③开试水接头 ④启泵出水后读取压力值
将消防泵组电气控制柜设置为自动运行模式，设置消防联动控制器为“自动允许”状态
|  | 室内消火栓栓口静水压 | 将试水接头与消火栓栓口连接；关闭试水接头出口处阀门；缓慢打开消火栓阀门，读取静水压；关闭消火栓阀门，打开试水接头出口处阀门 | 0.4
|  | 最有利点室内消火栓压力 | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
|  |  | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数 | 0.4
|  | 最不利点室内消火栓压力 | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
|  |  | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数 | 0.4
|  | 室内消火栓系统联动功能测试 | 将消防泵组电气控制柜设置为自动运行模式，按下消火栓按钮，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息； |  | 联动： ①2自动 ②消火栓按钮+触发装置 ③停泵，复位②，复位火报，水泵转自动
|  |  | 触发所在报警区域内任一触发装置，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息，以及消防水泵启动情况和信号反馈； | 0.4
对触发装置、火灾自动报警系统进行复位操作，消防泵组电气控制柜恢复为自动运行模式
防排烟
13★ | 手动操作防烟排烟系统 | 防烟系统操作 | 将正压送风机电气控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态 | 0.5 | ①控制柜自动 ②火报自动 ③手动开送风口 ④看风机启动反馈 ⑤手动停风机 ⑥复位送风口 ⑦火报复位 ⑧控制柜自动
|  |  | 通过手动执行机构打开常闭式加压送风口； | 0.5
观察送风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
|  |  | 将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机 | 0.5
|  |  | 对送风口及消防控制室进行复位操作 | 0.5
|  | 排烟系统操作 | 将排烟风机控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态 | 0.5 | ①控制柜自动 ②火报自动 ③手动开排烟阀/排烟口 ④看风机启动反馈 ⑤手动停风机 ⑥复位排烟阀/排烟口 ⑦火报复位 ⑧控制柜自动
|  |  | 按下自动排烟窗现场控制按钮，开启自动排烟窗 | 0.5
|  |  | 按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮，开启挡烟垂壁 | 0.5
|  |  | 通过排烟口远控执行机构打开常闭式排烟口； | 0.5
通过手动拉执行机构打开排烟阀；
观察排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
|  |  | 将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机 | 0.5
|  |  | 排烟风机、排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀进行复位 | 1
|  |  | 将机械排烟风机系统控制柜切为“自动”运行模式 | 0.5
37 | 更换执行器 |  | 核查规格型号与性能参数 | 1
|  |  | 卸下旧执行器手柄、取下外壳并拉出钢线绳拉环 | 1
|  |  | 拆下旧执行器与模块间接线并做好标记 | 1
|  |  | 卸下旧执行器 | 1
|  |  | 清洁阀体与新执行器的连接部件 | 1
|  |  | 调整阀门当前启闭状态 | 1
|  |  | 安装新执行器、安装手柄 | 1
|  |  | 使用钢丝绳拉环配合手柄测试阀门启闭功能 | 1
|  |  | 再次卸下手柄、接线并扣合外壳 | 1
|  |  | 手动启闭风阀、查看执行器的信号反馈功能 | 1
54★ | 防烟排烟系统组件的检查和功能测试 |  | 检查防烟排烟系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5
|  | 防烟系统连锁控制和联动控制功能测试 | 将防烟系统风机（加压送风机）控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； |  | 连锁：①2自动 ②手动开送风口启风机 ③停风机，复位口 联动：①2自动 ②防火分区2个触发 ③看风机,送风口启,反
现场手动打开任一送风口，检查送风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防火分区内两个触发装置，检查送风机启动和信号反馈，查看着火层和相邻上下层前室或合用前室送风口开启和反馈信号情况
|  | 排烟系统连锁控制和联动控制功能测试 | 将排烟系统风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5 | 连锁：①2自动 ②手动开排烟口 ③停风机，复位口 联动：①2自动 ②防烟分区2个触发 ③看风机,排烟口，挡烟垂壁，自动排烟窗启，反 ④复位
现场手动打开任一排烟口，检查排烟风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防烟分区内两个独立火灾探测器，检查排烟风机启动和信号反馈，查看排烟阀、排烟口、挡烟垂壁和自动排烟窗等动作和反馈信号情况；
关闭排烟防火阀，检查排烟风机关闭情况
|  | 测量风口处风速 | 将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口；
使用风速仪测量风口处风速值（一般采用多点位测量取平均值，送风口风速不宜大于7m/s，排烟口风速不宜大于10m/s）
|  | 测量加压送风部位余压值 | 将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口（选取送风系统末端对应送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及相邻上下层）；
使用微压计测量前室和楼梯间的余压值
防火门、防火卷帘
14 | 手动、机械方式释放防火卷帘 |  | 使用专用钥匙解锁防火卷帘手动控制按钮 操作防火卷帘手动控制按钮的上升、下降和停止按钮，观察卷帘运行情况 | 0.5
0.5
|  |  | 操作防火卷帘手动拉链，使卷帘上升和下降 | 0.5
|  |  | 操作防火卷帘手动速放装置，目测手动速放运行情况 | 0.5
15 | 操作防火门监控器和常开式防火门 |  | 将防火门监控器主电源切断，观察备用电源自投情况、监控器报警情况及主电故障显示情况； | 0.5
恢复防火门监控器主电源，观察报警信息消除情况
|  |  | 切换防火门监控器“手/自动”工作状态 | 0.5
|  |  | 对防火门监控器进行自检、消音及复位操作 | 0.5
|  |  | 现场手动关闭常开式防火门 | 0.5
33 | 更换防火卷帘手动按钮盒 |  | 核查规格型号、性能参数 | 2
|  |  | 关闭防火卷帘控制器电源 | 2
|  |  | 拆除损坏的手动按钮盒 | 2
|  |  | 进行新按钮盒接线和安装 | 2
|  |  | 开启防火卷帘控制器电源，测试按钮盒功能 | 2
34 | 更换防火门组件 |  | 核查规格型号、性能参数 | 1 | 电动闭门器更换
|  |  | 取下防火门监控模块上盖 | 1
|  |  | 取下螺钉、拆开滑槽与模块连接线路，取下滑槽 | 1
|  |  | 安装新滑槽并接线 | 1
|  |  | 调整滑槽内电控定位器 | 1
|  |  | 调整滑槽内信号反馈装置 | 1
|  |  | 合上防火门监控模块上盖 | 1
|  |  | 进行手动和电动关门测试 | 1
|  |  | 查看防火门动作情况、关闭效果和信号反馈情况 | 2
51★ | 防火门、防火卷帘等防火分隔设施的检查和功能测试 | 防火门 | 检查防火门的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5
|  |  | 将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况 |  | 联动关门
|  |  | 将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况； | 0.5 | 总线盘 手动关门
|  |  | 通过防火门监控器启动或释放按钮、现场操作防火门释放器按钮，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况 |  | 防火门监控器、现场 手动关门
|  | 防火卷帘 | 检查防火卷帘的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5
|  |  | 将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器的指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况 |  | 联动降
|  |  | 将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况； | 0.5 | 总线盘 手动降
|  |  | 通过现场电动控制、手动拉链、速放等操作防火卷帘下降，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况 |  | 现场3种降
灭火器
36 | 维修水基型灭火器和干粉型灭火器 |  | 填写《原始信息记录单》 | 1
|  |  | 确认灭火器是否属于报废范畴 | 1 | 水6，粉10，CO212，
|  |  | 拆卸灭火器（务必先卸压） | 1
|  |  | 进行灭火剂的清除回收 | 1
|  |  | 对受压零部件逐个进行检查并进行水压试验 | 1
|  |  | 更换零部件并填写《灭火器维修记录单》 | 1
|  |  | 充装灭火剂及驱动气体，逐具复称确认充装量 | 1
|  |  | 将充装好的灭火器瓶体逐具进行气密试验 | 2
|  |  | 对气密试验合格的灭火器进行总装配并称重 | 1
应急照明
16 | 操作应急照明控制器 |  | 对应急照明控制器进行自检操作 | 0.5
|  |  | 切换应急照明控制器“手/自动”工作状态 | 0.5
|  |  | 模拟火警，自动应急启动控制器 | 0.5
|  |  | 手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态； | 0.5
将系统复位至正常监控状态
32 | 更换消防应急灯具 |  | 关闭应急照明控制器和消防集中应急电源，切断消防应急灯具供电 | 2
|  |  | 通过平面布置图和编码表找到需更换的应急灯具 | 2
|  |  | 利用工具对新更换的照明灯具进行编码 | 2
|  |  | 打开应急照明控制器和集中应急电源，灯具进行自动登录 | 2
|  |  | 进行更换灯具的地址设置和初始化操作 | 2
50★ | 消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试 |  | 检查消防应急照明和疏散指示系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5
|  |  | 手动操作应急照明控制器，启动消防应急照明和疏散指示系统，查看应急灯具点亮情况 | 0.5
|  |  | 使用照度计测量应急照明灯具的照度 | 0.5
|  |  | 使用秒表测试应急照明灯具的持续照明时间和应急转换时间 | 0.5
消防电梯
17 | 操作“紧急迫降”按钮迫降电梯 |  | 打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩 | 0.5
|  |  | 启动紧急迫降功能，使消防电梯进入消防工作状态 | 0.5
|  |  | 查看消防控制室反馈信号 | 0.5
|  |  | 进行紧急迫降按钮及消防控制室复位操作 | 0.5
49★ |  | 检查消防电梯的设置情况 | 检查消防电梯的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（消防电梯一般情况下，每个防火分区应至少设置一台； | 0.5 | ①设置安装与设计文件一致 ②前室，乙级门 ③2h的防火隔墙，隔墙用甲级防火门 ④载重量，时间 ⑤消防电源 ⑥挡水，排水设施
消防电梯一般应设置前室，前室或合用前室的门应采用乙级防火门；
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门；
消防电梯应每层停靠，电梯载重量不应小于800kg，电梯从首层到顶层时间不宜大于60s；
消防电梯电源应采用消防电源，并在配电线路最末一级设置自动切换装置；
消防电梯前室门口宜设置挡水设施，井底应设排水设施
|  | 检查消防电梯安全设施 | 消防电梯前室或合用前室应划分为独立探测区域，设置火灾探测器和光警报器； | 0.5 | 前室5设：探测器，光警报器，消火栓，防烟设施，疏散照明 轿厢2设：消防电话，安全窗
消防电梯前室应设室内消火栓、防烟设施；
消防电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话，机房应设置消防电话分机；
消防电梯轿厢应设置轿厢安全窗，并提供能打开安全窗的工具如梯子等；
消防电梯前室或合用前室应设置应急疏散照明，地面水平照度最低一般不低于5lx
|  | 消防电梯功能测试 | 打开紧急迫降按钮，测试消防电梯紧急迫降功能，检查消防电梯迫降、开门情况，查看反馈信号情况 | 0.5 | ①迫降 轿厢操作： ②到指定层，开关门 ③电话测试 ④测照度 ⑤测时间 机房：⑥主备电切换 ⑦复位
在轿厢内操作消防电梯到指定楼层，检查开门、关门情况；
使用轿厢内专用消防对讲电话与消防电话主机进行通话测试；
启动疏散照明，测试水平地面最低照度
使用秒表测试消防电梯运行到顶层需要的时间；
测试消防电梯供配电自动切换功能；
复位紧急迫降按钮，进行复位操作
末端配电
46★ | 消防设备末端配电装置检查和供电功能测试 |  | 检查消防设备末端配电装置的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5
|  |  | 将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“手动”模式； | 0.5
接通1#、2#电源，检查指示灯点亮情况
|  |  | 将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“自动”模式，检查1#电源指示灯点亮情况； | 1 | ①转自动 ②断主电，看备电 ③开主电，看主电
断开1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换2#电源位置，查看2#电源指示灯点亮情况；
恢复1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换至1#电源位置，查看1#电源指示灯点亮情况
所有设备保养
18 | 保养消防控制室相关设备 |  | 切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电 | 1 | ①断电 ②清洁 ③接线检查 ④送电关门
|  |  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质 | 1
|  |  | 用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 1
19 | 保养线型感烟、感温火灾探测器 |  | 用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养 | 1 | ①清洁 ②接线、稳定性
|  |  | 选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试 | 2
|  |  | 接入火灾自动报警系统，并进行调试和复检 | 2
20 | 保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器 |  | 切断电气火灾监控器和可燃气体报警控制器的主、备电源 | 1
|  |  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质 | 1
|  |  | 用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 保养结束后，给监控器和控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 1
21 | 保养湿式、干式系统组件、消防泵组及电气控制柜（口述） |  | 湿式、干式系统阀门，管道，报警阀组保养方法 | 2
|  |  | 水流指示器和试验装置保养要求 | 1
|  |  | 消防泵组及电气控制柜保养方法 | 2
22 | 保养消防设备末端配电装置 |  | 切断消防设备末端配电装置电源 | 2
|  |  | 清扫装置内设备和线材、清洁指示灯和显示屏 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 消防设备末端配电装置送电、锁闭配电装置箱门 | 1
23 | 保养消防电话系统 |  | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养 | 1
|  |  | 使用工具进行消防电话系统接线检查保养 | 1
|  |  | 进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查 | 2
|  |  | 保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待2min后观察主机是否处于正常监视状态 | 1
24 | 保养消防应急广播系统 |  | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观检查保养 | 1 | ①清洁 ②接线检查 ③声压级测试 ④交替循环播放 ⑤复位，自检
|  |  | 使用工具进行消防应急广播系统接线检查保养 | 1
|  |  | 手动启动广播，监听扬声器有声音输出，语音清晰，用声级计测量声压级，扬声器正前方3m处，声压级不应小于65dB | 1
|  |  | 自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能 | 1
|  |  | 保养完成后，对消防应急广播系统进行复位和自检，等待2min后观察其是否处于正常监视状态 | 1
25 | 保养消防电梯挡水、排水设施 |  | 口述挡水漫坡高度要求（消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为4～5cm） | 2
|  |  | 口述排水井容积要求（排水井的容量不应小于2㎥） | 2
|  |  | 口述排水泵流量要求（排水泵的排水量不应小于10L/s） | 1
26 | 保养消防应急照明和疏散指示系统控制器 |  | 进行应急照明控制器外观、稳定性及接线的检查 | 1
|  |  | 对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试 | 3
|  |  | 主电与备电自动转换功能调试 | 1
27 | 保养防（排）烟系统风机 |  | 手动启动送风机、排烟机，检查风机启停功能 | 2 | 启风机后 3看 1听
|  |  | 检查指示灯及电压、电流表工作是否正常 | 1
|  |  | 检查风机各部件运转有无异常振动或声响 | 1
|  |  | 检查调节阀的机械开闭动作、开启角度标志 | 1
28 | 保养消防增稳压设施 |  | 进行工作环境检查，及时进行清扫、清理和维修 | 1 | ①环境清洁 ②组件齐全，外观完整，除锈补漆 ③管道(连接处，阀门)④自动启停
|  |  | 查看增稳压设施组件是否齐全，查看外观和标识情况，做好外观保洁、除锈、补漆工作 | 1
|  |  | 查看法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常 | 1
|  |  | 观察稳压泵自动启停和运转情况是否正常 | 2

## Sheet2 (hidden)
| 考核内容 |  | 考核要点 | 配分 | 教学目标 | 教学方法
1★ | 切换控制器（联动型）手动自动状态 |  | 确定控制器当前的控制方式 | 1 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 按要求切换控制器当前控制方式 | 1
|  |  | 能通过指示灯或液晶显示确认设置正确 | 0.5
2★ | 判别现场消防设备工作状态 |  | 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数 | 0.5 | 熟练操作
|  |  | 查看某一现场消防设备的回路号、地址号 | 1
|  |  | 查看某一现场消防设备的工作状态 | 1
3 | 历史信息查询 |  | 通过集中火灾报警控制器查询历史信息 | 1 | 熟练操作
|  |  | 通过图形显示装置查询历史信息 | 1
4★ | 操作总线式消防联动控制器 |  | 设置控制器处于手动允许工作方式 | 0.5 | 熟练操作
|  |  | 按下对应联动设备按键（卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备 | 1
|  |  | 说明手动消防启动盘指示灯的意义 | 0.5
5★ | 操作消防联动控制器直接手动控制单元 |  | 切换直接手动控制单元为“手动允许”状态 | 0.5 | 熟练操作
|  |  | 按下对应联动设备按键（消防水泵、防烟风机或排烟风机），启动联动设备 | 0.5
|  |  | 停止联动设备 | 0.5
|  |  | 说明指示灯的意义 | 0.5
6 | 测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能 |  | 测试线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能 | 0.5 | 了解测试方法，并能口述测试方法 | 老师演示，学员口述
|  |  | 测试线型光束感烟火灾探测器故障报警功能 | 0.5
|  |  | 测试线型感温火灾探测器火灾报警功能 | 0.5
|  |  | 测试线型感温火灾探测器故障报警功能 | 0.5
7 | 测试火灾显示盘功能 |  | 测试火灾显示盘自检功能 | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
测试火灾显示盘消音功能
|  |  | 测试火灾显示盘火灾报警功能（触发火灾探测器） | 0.5
|  |  | 测试火灾显示盘故障报警功能（拆卸火灾探测器） | 0.5
|  |  | 测试火灾显示盘复位功能 | 0.5
8 | 能区分自动喷水灭火系统类型 |  | 识别湿式报警阀、水流指示器 | 0.5 | 能准确指认并准确说明名词 | 老师讲解
|  |  | 识别干式报警阀组、气压维持装置和充气设备 | 0.5
|  |  | 识别洒水喷头（按安装方式、结构形式、热敏感元件、动作温度、响应时间、应用场所分类） | 1
9★ | 操作自动喷水灭火系统电气控制柜 |  | 识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态； | 0.5 | 能熟练操作手自动，主备泵，手动启停，能判断控制状态；能理解并口述主备泵自动切换的测试方法 | 老师演示，学员操作练习；主备泵自动切换，老师讲解，学员理解口述
切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关
|  |  | 切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关； | 0.5
切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关
|  |  | 将双电源转换开关设置为自动运行模式； | 0.5
切断主电源，观察备用电源投入运行情况
|  |  | 切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式； | 0.5
打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳
|  |  | 模拟主泵故障（切断电源或触发主泵热继电器），目测备泵自动切换； | 0.5
|  |  | 在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵； | 0.5
将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
10 | 操作增（稳）压泵组电气控制柜 |  | 识别增（稳）压泵组电气控制柜所处状态； | 0.5 | 同上
切换增（稳）压泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关；
切换增（稳）压泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关；
切换增（稳）压泵组电气控制柜“主电-备电”开关
|  |  | 将双电源转换开关设置为自动运行模式； | 0.5
切断主电源，观察备用电源投入运行情况
|  |  | 切换增（稳）压泵组电气控制柜至“自动”运行模式； | 0.5
打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳；
模拟主泵故障（切断电源），目测备泵自动切换
|  |  | 在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止泵组； | 0.5
将增（稳）压泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
11 | 操作消防电话 |  | 使用消防电话总机呼叫1部消防电话分机并挂断 | 1 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 使用1部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断 | 0.5
|  |  | 使用1个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断 | 0.5
12★ | 操作消防应急广播 |  | 识别消防应急广播工作状态 | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 使用SD卡录制疏散指令音频文件（插入卡槽中） | 0.5
|  |  | 使用话筒录制疏散指令音频文件 | 0.5
|  |  | 使用消防应急广播播放疏散指令音频文件 | 0.5
|  |  | 使用话筒广播紧急事项 | 1
13★ | 手动操作防烟排烟系统 | 防烟系统操作 | 将正压送风机电气控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态 | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 通过手动执行机构打开常闭式加压送风口； | 0.5
观察送风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
|  |  | 将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机 | 0.5
|  |  | 对送风口及消防控制室进行复位操作 | 0.5
|  | 排烟系统操作 | 将排烟风机控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态 | 0.5
|  |  | 按下自动排烟窗现场控制按钮，开启自动排烟窗 | 0.5
|  |  | 按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮，开启挡烟垂壁 | 0.5
|  |  | 通过排烟口远控执行机构打开常闭式排烟口； | 0.5
通过手动拉执行机构打开排烟阀；
观察排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
|  |  | 将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机 | 0.5
|  |  | 排烟风机、排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀进行复位 | 1
|  |  | 将机械排烟风机系统控制柜切为“自动”运行模式 | 0.5
14 | 手动、机械方式释放防火卷帘 |  | 使用专用钥匙解锁防火卷帘手动控制按钮 | 0.5 | 识别各组件，并熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 操作防火卷帘手动控制按钮的上升、下降和停止按钮，观察卷帘运行情况 | 0.5
|  |  | 操作防火卷帘手动拉链，使卷帘上升和下降 | 0.5
|  |  | 操作防火卷帘手动速放装置，目测手动速放运行情况 | 0.5
15 | 操作防火门监控器和常开式防火门 |  | 将防火门监控器主电源切断，观察备用电源自投情况、监控器报警情况及主电故障显示情况； | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
恢复防火门监控器主电源，观察报警信息消除情况
|  |  | 切换防火门监控器“手/自动”工作状态 | 0.5
|  |  | 对防火门监控器进行自检、消音及复位操作 | 0.5
|  |  | 现场手动关闭常开式防火门 | 0.5
16 | 操作应急照明控制器 |  | 对应急照明控制器进行自检操作 | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 切换应急照明控制器“手/自动”工作状态 | 0.5
|  |  | 模拟火警，自动应急启动控制器 | 0.5
|  |  | 手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态； | 0.5
将系统复位至正常监控状态
17 | 操作“紧急迫降”按钮迫降电梯 |  | 打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩 | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 启动紧急迫降功能，使消防电梯进入消防工作状态 | 0.5
|  |  | 查看消防控制室反馈信号 | 0.5
|  |  | 进行紧急迫降按钮及消防控制室复位操作 | 0.5
18 | 保养消防控制室相关设备 |  | 切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电 | 1
|  |  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质 | 1
|  |  | 用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 1
19 | 保养线型感烟、感温火灾探测器 |  | 用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养 | 1
|  |  | 选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试 | 2
|  |  | 接入火灾自动报警系统，并进行调试和复检 | 2
20 | 保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器 |  | 切断电气火灾监控器和可燃气体报警控制器的主、备电源 | 1
|  |  | 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质 | 1
|  |  | 用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 保养结束后，给监控器和控制器送电、锁闭箱门，恢复原状 | 1
21 | 保养湿式、干式系统组件、消防泵组及电气控制柜（口述） |  | 湿式、干式系统阀门、管道、报警阀组保养方法 | 2
|  |  | 水流指示器和试验装置保养要求 | 1
|  |  | 消防泵组及电气控制柜保养方法 | 2
22 | 保养消防设备末端配电装置 |  | 切断消防设备末端配电装置电源 | 2
|  |  | 清扫装置内设备和线材、清洁指示灯和显示屏 | 1
|  |  | 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理 | 1
|  |  | 消防设备末端配电装置送电、锁闭配电装置箱门 | 1
23 | 保养消防电话系统 |  | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养 | 1
|  |  | 使用工具进行消防电话系统接线检查保养 | 1
|  |  | 进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查 | 2
|  |  | 保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待2min后观察主机是否处于正常监视状态 | 1
24 | 保养消防应急广播系统 |  | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观检查保养 | 1
|  |  | 使用工具进行消防应急广播系统接线检查保养 | 1
|  |  | 手动启动广播，监听扬声器有声音输出，语音清晰，用声级计测量声压级，扬声器正前方3m处，声压级不应小于65dB | 1
|  |  | 自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能 | 1
|  |  | 保养完成后，对消防应急广播系统进行复位和自检，等待2min后观察其是否处于正常监视状态 | 1
25 | 保养消防电梯挡水、排水设施 |  | 口述挡水漫坡高度要求（消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为4～5cm） | 2
|  |  | 口述排水井容积要求（排水井的容量不应小于2㎥） | 2
|  |  | 口述排水泵流量要求（排水泵的排水量不应小于10L/s） | 1
26 | 保养消防应急照明和疏散指示系统控制器 |  | 进行应急照明控制器外观、稳定性及接线的检查 | 1
|  |  | 对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试 | 3
|  |  | 主电与备电自动转换功能调试 | 1
27 | 保养防（排）烟系统风机 |  | 手动启动送风机、排烟机，检查风机启停功能 | 2
|  |  | 检查指示灯及电压、电流表工作是否正常 | 1
|  |  | 检查风机各部件运转有无异常振动或声响 | 1
|  |  | 检查调节阀的机械开闭动作、开启角度标志 | 1
28 | 保养消防增稳压设施 |  | 进行工作环境检查，及时进行清扫、清理和维修 | 1
|  |  | 查看增稳压设施组件是否齐全，查看外观和标识情况，做好外观保洁、除锈、补漆工作 | 1
|  |  | 查看法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常 | 1
|  |  | 观察稳压泵自动启停和运转情况是否正常 | 2
29 | 更换火灾自动报警系统组件 |  | 根据火灾报警控制器显示的故障信息，确定故障部件部位 | 1 | 会确定故障部位，了解万用表的使用方法，连接故障判断方法，能熟练更换点型探测器、声光警报器、模块，了解线型光束感烟火灾探测器的更换方法 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 确定故障原因（线路故障、接触不良、自身故障） | 2
|  |  | 更换点型感烟（温）火灾探测器：①逆时针旋转探测器，使其与底座脱离②将更换的探测器进行编码，再进行读码确认③将探测器与底座卡扣对准，顺时针将其旋入底座 | 1
|  |  | 更换线型光束感烟火灾探测器：①用专用拆卸工具将探测器的发射端和接收端拆下②更换光束感烟火灾探测器并进行调试③调整探测器的光路调节装置，恢复正常监视状态 | 1
|  |  | 更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对即将更换的按钮进行编码，再进行读码确认③编码后将按钮与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 更换火灾警报装置：①用专用工具插入拆卸孔用力向外拔出与底座脱离②对将更换的警报装置进行编码，再进行读码确认③编码后将装置与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 更换总线短路隔离器和模块（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对将更换的模块进行编码，再进行读编码确认③编码后将模块与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下 | 1
|  |  | 报警功能测试或启动功能测试（二选一） | 2
30 | 更换湿式、干式自动喷水灭火系统组件 | 更换喷头 | 比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致 | 0.5 | 能识别系统各组件，并熟练口述维修顺序 | 老师讲解，学员口述
|  |  | 关闭喷头所在分区水流指示器前控制阀 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态 | 0.5
|  |  | 打开所在防火分区、楼层试水阀或末端试水装置排出管道存水 | 0.5
|  |  | 使用专用扳手拆装新旧喷头 | 0.5
|  |  | 打开水流指示器前控制阀，管路充水加压至末端试水装置处无气体排出时，逐渐关闭末端试水装置 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为自动工作状态 | 0.5
|  | 更换报警阀组压力开关 | 比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致 | 0.5
|  |  | 将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态 | 0.5 | 能识别系统各组件，并熟练口述维修顺序 | 老师讲解，学员口述
|  |  | 关闭报警管路控制阀，确认警铃试验阀处于关闭状态 | 0.5
|  |  | 打开压力开关外壳，断开连接线，拆下压力开关； | 0.5
安装并正确接线
|  |  | 打开警铃试验阀，查看火灾报警控制器信号反馈情况； | 0.5
关闭警铃试验阀，排出余水后打开报警管路控制阀
|  |  | 将消防泵组电气控制柜恢复为自动工作状态 | 0.5
|  | 更换干式报警阀阀瓣密封圈 | 关闭干式报警阀组所有阀门 | 0.5 | 能识别系统各组件，并熟练口述维修顺序 | 老师讲解，学员口述
|  |  | 打开供水侧放水阀和系统上全部辅助排水阀门排出余水 | 0.5
|  |  | 更换密封圈 | 0.5
|  |  | 检查防复位锁止机构的动作灵活性和可靠性 | 0.5
|  |  | 关闭系统所有辅助排水阀并复位阀瓣； | 0.5
进行底水灌注和加气作业
|  |  | 缓慢开启供水侧控制阀，当有水从放水阀处流出时，关闭放水阀 | 0.5
|  |  | 复位各路阀门，使系统恢复正常状态 | 0.5
31 | 更换消防电话系统、消防应急广播系统组件 | 根据报警控制器信息，确认故障部件位置，并记录编码 |  | 1
|  | 消防电话系统 | 拆卸消防电话分机和消防电话插孔 | 1 | 学会拨码开关的拨码方法 | 老师讲解，学员实操练习
|  |  | 拨码后安装到位 | 1
|  |  | 进行消防电话分机、电话插孔通话功能测试 | 2
|  | 消防应急广播系统 | 拆卸消防应急广播模块 | 1
|  |  | 对广播模块编码后进行读编码确认 | 1
|  |  | 安装消防应急广播模块 | 1
|  |  | 对应急广播模块、扬声器进行启动功能测试 | 2
32 | 更换消防应急灯具 |  | 关闭应急照明控制器和消防集中应急电源，切断消防应急灯具供电 | 2
|  |  | 通过平面布置图和编码表找到需更换的应急灯具 | 2
|  |  | 利用工具对新更换的照明灯具进行编码 | 2
|  |  | 打开应急照明控制器和集中应急电源，灯具进行自动登录 | 2
|  |  | 进行更换灯具的地址设置和初始化操作 | 2
33 | 更换防火卷帘手动按钮盒 |  | 核查规格型号、性能参数 | 2 | 能对更换方法进行口述，排序 | 老师演示，学员口述
|  |  | 关闭防火卷帘控制器电源 | 2
|  |  | 拆除损坏的手动按钮盒 | 2
|  |  | 进行新按钮盒接线和安装 | 2
|  |  | 开启防火卷帘控制器电源，测试按钮盒功能 | 2
34 | 更换防火门组件 |  | 核查规格型号、性能参数 | 1
|  |  | 取下防火门监控模块上盖 | 1
|  |  | 取下螺钉、拆开滑槽与模块连接线路，取下滑槽 | 1
|  |  | 安装新滑槽并接线 | 1
|  |  | 调整滑槽内电控定位器 | 1
|  |  | 调整滑槽内信号反馈装置 | 1
|  |  | 合上防火门监控模块上盖 | 1
|  |  | 进行手动和电动关门测试 | 1
|  |  | 查看防火门动作情况、关闭效果和信号反馈情况 | 2
35 | 更换消火栓箱组件 | 更换消火栓按钮 | 核查规格型号 | 0.5
|  |  | 分别分离新、旧消火栓按钮底座和上盖 | 0.5
|  |  | 拆下旧按钮底座，获取旧按钮编码 | 0.5
|  |  | 对新按钮进行编码写入，对新按钮底座接线并扣合上盖 | 0.5
|  |  | 进行火灾自动报警系统设备注册 | 0.5
|  |  | 测试消火栓按钮功能 | 0.5
|  | 绑扎消防水带 | 将铁丝一头固定并拉直铁丝 | 0.5
|  |  | 将铁丝非固定端折弯90度并预留10-15cm长度 | 0.5
|  |  | 由内接口根部处箍槽开始向外做螺旋缠绕绑扎 | 0.5
|  |  | 每个箍槽缠绕5-6圈后与预留铁丝拧2圈 | 0.5
|  |  | 依次完成其他箍槽缠绕绑扎、收尾剪断多余铁丝 | 0.5
|  |  | 起始处的铁丝沿紧固方向拧1-2圈后收紧铁丝 | 0.5
|  |  | 将卡簧移至卡簧槽内 | 0.5
|  |  | 进行出水试验，测试绑扎质量 | 0.5
|  | 更换室内消火栓 | 关闭拟更换消火栓的供水阀门 | 0.5
|  |  | 取出消火栓箱内的水带、水枪并排出消火栓余水 | 0.5
|  |  | 卸下拟更换消火栓接口并旋下消火栓 | 0.5
|  |  | 清理管道丝扣处杂物并用麻丝缠绕丝扣 | 0.5
|  |  | 卸下新消火栓接口、安装新的消火栓并拧紧接口 | 0.5
|  |  | 消火栓关闭，查看供水阀门是否漏水； | 0.5
安装好消火栓箱内的水带和水枪
36 | 维修水基型灭火器和干粉型灭火器 |  | 填写《原始信息记录单》 | 1 | 能了解灭火器维修步骤，识别维修设别及组件，能检查灭火器问题，能口述维修顺序 | 通过视频或图片进行讲解，学员口述
|  |  | 确认灭火器是否属于报废范畴 | 1
|  |  | 拆卸灭火器（务必先卸压） | 1
|  |  | 进行灭火剂的清除回收 | 1
|  |  | 对受压零部件逐个进行检查并进行水压试验 | 1
|  |  | 更换零部件并填写《灭火器维修记录单》 | 1
|  |  | 充装灭火剂及驱动气体，逐具复称确认充装量 | 1
|  |  | 将充装好的灭火器瓶体逐具进行气密试验 | 2
|  |  | 对气密试验合格的灭火器进行总装配并称重 | 1
37 | 更换执行器 |  | 核查规格型号与性能参数 | 1 | 了解维修方法，能口述维修顺序 | 老师演示，学员口述
|  |  | 卸下旧执行器手柄、取下外壳并拉出钢线绳拉环 | 1
|  |  | 拆下旧执行器与模块间接线并做好标记 | 1
|  |  | 卸下旧执行器 | 1
|  |  | 清洁阀体与新执行器的连接部件 | 1
|  |  | 调整阀门当前启闭状态 | 1
|  |  | 安装新执行器、安装手柄 | 1
|  |  | 使用钢丝绳拉环配合手柄测试阀门启闭功能 | 1
|  |  | 再次卸下手柄、接线并扣合外壳 | 1
|  |  | 手动启闭风阀、查看执行器的信号反馈功能 | 1
38 | 检查火灾自动报警系统组件 | 火灾报警控制器 | 核查火灾报警控制器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 1 | 口述控制器的检查内容 | 老师讲解各安装要求，学员记忆口述
火灾报警控制器安装要求：
①安装在墙上时，主显示屏高度宜为1.5m~1.8m，正面操作距离不应小于1.2m；②落地安装时，底边宜高出地面0.1m~0.2m；
③控制器主电源是否直接与消防电源连接，严禁使用插头
|  | 火灾探测器 | 核查火灾探测器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 1 | 口述探测器的检查内容 | 老师讲解各安装要求，学员记忆口述
火灾探测器安装要求：
①点型火灾探测器在探测区域内每区域应至少设置一只；
点型火灾探测器在宽度小于3m的内走道顶棚上宜居中布置，感温火灾探测器间距不应超过10m,感烟火灾探测器间距不超过15m；
②线型感温火灾探测器保护电缆、堆垛等，应采用接触式布置；
线型光束感烟火灾探测器发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m
|  | 手动火灾报警按钮 | 核查手动火灾报警按钮的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 0.5 | 口述探测器的检查内容 | 老师讲解各安装要求，学员记忆口述
手动火灾报警按钮安装要求：
①手动火灾报警按钮在每个防火分区应至少设置一只；
一个防火分区内任何位置到最近手动火灾报警按钮步行距离不超过30m；
②安装在墙上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m
|  | 火灾警报器 | 核查火灾警报器的数量、型号、规格与设计文件是否一致； | 0.5 | 口述声光警报器的检查内容 | 老师讲解各安装要求，学员记忆口述
火灾警报器安装要求：
①火灾警报器在每个报警区域内应均匀设置，声压级不应低于60dB；
②安装在墙上时，底边距地面高度应大于2.2m
39 | 测试火灾自动报警系统组件功能 | 点型感烟（温）火灾探测器 | ①使用试验烟枪持续向探测器施加试验烟雾，查看探测器报警确认灯点亮情况； | 0.5 | 能区分烟枪和感烟探测器，会测试，会复位 | 老师演示，学员实操练习
②清除烟雾，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
|  |  | ①使用电吹风持续向探测器加温，检查探测器报警确认灯点亮情况； | 0.5
②移开热源，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
|  | 手动火灾报警按钮 | ①触发手动火灾报警按钮，查看报警确认灯点亮情况； | 1
②复位手动火灾报警按钮和火灾报警控制器，查看手动火灾报警按钮报警确认灯情况
|  | 火灾警报器 | ①通过触发装置或手动操作火灾报警控制器的方式启动警报装置，查看启动情况； | 1 | 会使用声级计
②使用声级计测量火灾报警装置的声信号（至少一个方向3m处声压级不应小于75dB），如具有光警报功能，光信号在100~500lx环境下，25m处清晰可见
40★ | 测试火灾自动报警系统联动功能 |  | 设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态 | 0.5 | 会测试会联动，能判断 | 老师演示，学员实操练习
|  |  | 触发同一防火分区的两个触发装置，联动相关消防设备 | 0.5
|  |  | 查看相关联动设备启动情况及是否有反馈信号 | 1
41 | 测试火灾自动报警系统接地电阻（口述） |  | 使用手摇式电阻测试仪测试（拆开接地干线与接地体连接，将手摇式电阻测试仪置于测试点1~3m处，接线，埋设接地棒，校准定档，测出电阻值） | 1.5 | 了解使用方法，并能口述使用方法 | 老师演示，学员口述
|  |  | 使用钳形接地电阻测试仪测试（开机校准，按Ω键切换到电阻模式，钳头钳住接地体，测出电阻值，按HOLD键） | 1.5
42 | 检查湿式、干式自动喷水灭火系统组件（口述） |  | 检查系统管网的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5 | 口述
|  |  | 检查洒水喷头的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（不同规格喷头的备用品数量不少于安装总数的1%，且不少于10个） | 0.5
|  |  | 检查报警阀组的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 1
|  |  | 检查水流指示器、压力开关、末端试水装置等数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 1
43 | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能 | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能 | 确认系统各管路阀门处于正常启闭状态； | 0.5 | 了解操作步骤并熟练口述 | 老师讲解，学员口述，熟练使用声级计
将消防泵组电气控制柜设置成“手动”状态
|  |  | 关闭报警管路控制阀，开启警铃试验阀，使用秒表记录开启阀门至警铃响起的时间（湿式系统水力警铃应在5~90s内发出报警铃声，干式系统水力警铃应在15s内发出报警铃声）； | 0.5
使用声级计测量水力警铃声压级（水力警铃3m处警铃声压级不应低于70dB）
|  |  | 关闭警铃试验阀，排出余水，将消防泵组电气控制柜恢复 “自动”状态； | 0.5
查看信号反馈情况，进行复位操作
|  | 测试末端试水装置 | 确认系统各管路阀门处于正常启闭状态； | 0.5 | 了解操作步骤并熟练口述 | 老师讲解，学员口述
消防泵组电气控制柜处于“自动”状态；
读取报警阀组压力表读数
|  |  | 缓慢打开末端试水装置控制阀，检查水流情况、压力表变化情况（出水压力不应低于0.05MPa）； | 0.5
检查水力警铃、消防水泵启动情况（开启末端试水装置后5min内应自动启动消防水泵）；
检查水流指示器、压力开关、消防水泵的动作信号和反馈信号；
停止消防水泵，关闭末端试水装置，进行复位操作
|  | 口述干式自动喷水灭火系统气压维持装置补气功能的测试方法 | 缓慢打开末端试水装置控制阀或排气试验阀或注水阀，待空气压缩机启动后，关闭末端试水装置控制阀，检查空气压缩机运行情况 | 0.5 | 口述 | 老师讲解，学员口述
44★ | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量 |  | 确认消防泵组电气控制柜处于“自动”状态 | 0.5 | 口述 | 老师讲解，学员口述
|  |  | 关闭系统侧管网控制阀； | 0.5
打开测试管路控制阀，按下秒表
|  |  | 检查水力警铃报警和消防水泵启动时间； | 0.5
读取测试管路压力表和流量计读数
|  |  | 停止消防水泵，关闭测试管路控制阀，进行复位操作 | 0.5
45★ | 测试湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能 |  | 确认喷淋泵组电气控制柜处于“自动”状态； | 0.5 | 口述 | 老师讲解，学员口述
确认消防联动控制器处于自动状态；
缓慢打开末端试水装置，检查压力开关连锁启动喷淋泵组情况
|  |  | 将喷淋泵组电气控制柜设置为“手动”状态，停止消防水泵，关闭末端试水装置，复位消防联动控制器，将喷淋泵组电气控制柜重新设置为“自动”状态 | 0.5
|  |  | 断开报警阀压力开关与水泵控制柜的连线，打开警铃试验阀； | 0.5
触发所在防护区域内任一手动火灾报警按钮，观察消防联动控制器是否接收到手动火灾报警按钮报警信息；
检查手动火灾报警按钮火警信号及报警阀压力开关与逻辑组合启动喷淋泵和反馈情况
|  |  | 关闭警铃试验阀，连接压力开关和水泵控制柜连线，复位手动火灾报警按钮和消防联动控制器 | 0.5
46★ | 消防设备末端配电装置检查和供电功能测试 |  | 检查消防设备末端配电装置的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5 | 能手动和自动切换主备电 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“手动”模式； | 0.5
接通1#、2#电源，检查指示灯点亮情况
|  |  | 将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“自动”模式，检查1#电源指示灯点亮情况； | 1
断开1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换2#电源位置，查看2#电源指示灯点亮情况；
恢复1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换至1#电源位置，查看1#电源指示灯点亮情况
47★ | 消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试 |  | 检查消防应急广播系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（扬声器数量应能保证一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，采用壁挂式安装时，底边距地面高度应大于2.2m） | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态 | 0.5
|  |  | 手动启动应急广播并选择广播分区； | 0.5
按下应急广播键自动启动消防广播系统或取下手持话筒并按下话筒按钮进行应急播音
|  |  | 触发所在防火分区的两个触发装置，检查消防应急广播系统启动情况 | 0.5
48★ | 消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试 |  | 检查消防电话系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（安装在墙面上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m）； | 0.5 | 熟练操作 | 老师演示，学员操作练习
按下“自检”按钮，测试消防电话总机自检功能
|  |  | 使用任一消防电话分机呼叫总机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况； | 0.5
使用两个消防电话分机呼叫主机，发出报警声信号，按下静音键，检查是否消除报警声，查看消音指示灯点亮情况
|  |  | 使消防电话主机与分机或电话插孔间连接线断开，检查总机显示屏是否显示故障分机位置和故障发生时间，查看故障指示灯点亮情况； | 0.5
使用消防电话总机呼叫分机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况
|  |  | 设置消防电话系统故障，消除故障后，按下“复位”按钮，测试消防电话总机复位功能； | 0.5
使用消防控制室外线电话模拟拨打报警电话，测试电话报警功能
49★ |  | 检查消防电梯的设置情况 | 检查消防电梯的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（消防电梯一般情况下，每个防火分区应至少设置一台； | 0.5 | 熟练口述
消防电梯一般应设置前室，前室或合用前室的门应采用乙级防火门；
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门；
消防电梯应每层停靠，电梯载重量不应小于800kg，电梯从首层到顶层时间不宜大于60s；
消防电梯电源应采用消防电源，并在配电线路最末一级设置自动切换装置；
消防电梯前室门口宜设置挡水设施，井底应设排水设施
|  | 检查消防电梯安全设施 | 消防电梯前室或合用前室应划分为独立探测区域，设置火灾探测器和光警报器； | 0.5
消防电梯前室应设室内消火栓、防烟设施；
消防电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话，机房应设置消防电话分机；
消防电梯轿厢应设置轿厢安全窗，并提供能打开安全窗的工具如梯子等；
消防电梯前室或合用前室应设置应急疏散照明，地面水平照度最低一般不低于5lx
|  | 消防电梯功能测试 | 打开紧急迫降按钮，测试消防电梯紧急迫降功能，检查消防电梯迫降、开门情况，查看反馈信号情况 | 0.5 | 电梯迫降操作，其余操作口述 | 老师讲解，学员口述
在轿厢内操作消防电梯到指定楼层，检查开门、关门情况；
使用轿厢内专用消防对讲电话与消防电话主机进行通话测试；
启动疏散照明，测试水平地面最低照度；
使用秒表测试消防电梯运行到顶层需要的时间；
测试消防电梯供配电自动切换功能；
复位紧急迫降按钮，进行复位操作
50★ | 消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试 |  | 检查消防应急照明和疏散指示系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5 | 会使用照度计，并掌握各种场所照度要求和应急转换时间 | 老师演示，学员操作练习
|  |  | 手动操作应急照明控制器，启动消防应急照明和疏散指示系统，查看应急灯具点亮情况 | 0.5
|  |  | 使用照度计测量应急照明灯具的照度 | 0.5
|  |  | 使用秒表测试应急照明灯具的持续照明时间和应急转换时间 | 0.5
51★ | 防火门、防火卷帘等防火分隔设施的检查和功能测试 | 防火门 | 检查防火门的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5 | 掌握防火门的测试方法，并能口述操作步骤 | 老师讲解，学员口述
将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
|  |  | 将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况； | 0.5
通过防火门监控器启动或释放按钮、现场操作防火门释放器按钮，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
|  | 防火卷帘 | 检查防火卷帘的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5 | 掌握防火卷帘的测试方法，并能口述操作步骤 | 老师讲解，学员口述
将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器的指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
|  |  | 将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况； | 0.5
通过现场电动控制、手动拉链、速放等操作防火卷帘下降，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
52★ | 消防供水设施的检查和功能测试 |  | 检查消防水泵接合器、消防水池、消防水箱和消防稳压设施的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致 | 0.5 | 掌握测试方法和系统静压要求 | 老师讲解，学员口述
|  |  | 检查稳压泵供电情况，自动、手动启停是否正常，主、备电源是否正常自动切换（稳压泵启停次数一小时内不超过15次）； | 0.5
测量最不利点处静水压力是否符合设计要求
|  |  | 检查消防水箱管路各阀门是否处于正常启闭状态，查看液位计，判断当前有效储水量 | 0.5
|  |  | 关闭补水管路阀门，泄放一定水量再打开补水管路阀门，记录补水时间，检查补水能力 | 0.5
53★ | 消火栓系统的检查和功能测试 |  | 检查消火栓系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.4 | 会使用消火栓测压接头 | 老师演示，学员操作
将消防泵组电气控制柜设置为自动运行模式，设置消防联动控制器为“自动允许”状态
|  | 室内消火栓栓口静水压 | 将试水接头与消火栓栓口连接；关闭试水接头出口处阀门；缓慢打开消火栓阀门，读取静水压；关闭消火栓阀门，打开试水接头出口处阀门 | 0.4
|  | 最有利点室内消火栓压力 | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
|  |  | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数 | 0.4
|  | 最不利点室内消火栓压力 | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
|  |  | 将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数 | 0.4
|  | 室内消火栓系统联动功能测试 | 将消防泵组电气控制柜设置为自动运行模式，按下消火栓按钮，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息；
|  |  | 触发所在报警区域内任一触发装置，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息，以及消防水泵启动情况和信号反馈； | 0.4
对触发装置、火灾自动报警系统进行复位操作，消防泵组电气控制柜恢复为自动运行模式
54★ | 防烟排烟系统组件的检查和功能测试 |  | 检查防烟排烟系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致； | 0.5 |  | 老师演示，学员操作练习
|  | 防烟系统连锁控制和联动控制功能测试 | 将防烟系统风机（加压送风机）控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； |  | 熟练操作
现场手动打开任一送风口，检查送风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防火分区内两个触发装置，检查送风机启动和信号反馈，查看着火层和相邻上下层前室或合用前室送风口开启和反馈信号情况
|  | 排烟系统连锁控制和联动控制功能测试 | 将排烟系统风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5 | 熟练操作
现场手动打开任一排烟口，检查排烟风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防烟分区内两个独立火灾探测器，检查排烟风机启动和信号反馈，查看排烟阀、排烟口、挡烟垂壁和自动排烟窗等动作和反馈信号情况；
关闭排烟防火阀，检查排烟风机关闭情况
|  | 测量风口处风速 | 将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5 | 熟练操作
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口；
使用风速仪测量风口处风速值（一般采用多点位测量取平均值，送风口风速不宜大于7m/s，排烟口风速不宜大于10m/s）
|  | 测量加压送风部位余压值 | 将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态； | 0.5 | 熟练操作
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口（选取送风系统末端对应送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及相邻上下层）；
使用微压计测量前室和楼梯间的余压值